Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства KIPPRIBOR AFD-L

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	
Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	F0-00 - Способ задания частоты
	
int
	61440
	Способ задания частоты, для работы через
интерфейс RS-485 следует установить значение – 2.

	F0-02 - Способ управления командами "Пуск"/"Стоп" и электродвигателем
	
int
	61442
	Способ управления двигателем, , для работы через интерфейс RS-485 следует установить в 0-ой бит значение – 2.

	F0-05 - Время разгона
	Int
	61445
	Время разгона двигателя до заданной
скорости.

	F0-06 - Время торможения
	int
	61446
	Время торможения двигателя до 0.

	Задание частоты
	int
	4098
	Задание на скорость.

	Командное слово
	int
	4097
	Команда управления двигателем.

	Ошибка
	int
	8193
	Ошибка частотного преобразователя.

	Состояние
	int
	8192
	Код состояния частотного преобразователя.



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователя частоты KIPPRBOR AFD-L при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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