Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МB110-2A

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

	Применение на
контроллерах
	ПР200-X.X.1(2)

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	dp1
	int
	0
	Положение десятичной точки для входа 1

	dp2
	int
	6
	Положение десятичной точки для входа 2

	Izm_fl1
	float
	4
	Измерение входа 1 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl2
	float
	10
	Измерение входа 2 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_int1
	int
	1
	Целое значение измерения входа 1 со
смещением точки

	Izm_int2
	int
	7
	Целое значение измерения входа 2 со
смещением точки

	status1
	int
	2
	Статус измерения входа 1

	status2
	int
	8
	Статус измерения входа 2

	tizm1
	int
	3
	Метка относительного времени входа 1

	tizm2
	int
	9
	Метка относительного времени входа 2



В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МB110-2A при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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