Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МB110-8A

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

	Применение на
контроллерах
	ПР200-X.X.1(2)

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	dp1
	int
	0
	Положение десятичной точки для входа 1

	dp2
	int
	6
	Положение десятичной точки для входа 2

	dp3
	int
	12
	Положение десятичной точки для входа 3

	dp4
	int
	18
	Положение десятичной точки для входа 4

	dp5
	int
	24
	Положение десятичной точки для входа 5

	dp6
	int
	30
	Положение десятичной точки для входа 6

	dp7
	int
	36
	Положение десятичной точки для входа 7

	dp8
	int
	42
	Положение десятичной точки для входа 8

	Izm_fl1
	float
	4
	Измерение входа 1 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl2
	float
	10
	Измерение входа 2 в представлении с плавающей точкой

	Izm_fl3
	float
	16
	Измерение входа 3 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl4
	float
	22
	Измерение входа 4 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl5
	float
	28
	Измерение входа 5 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl6
	float
	34
	Измерение входа 6 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl7
	float
	40
	Измерение входа 7 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_fl8
	float
	46
	Измерение входа 8 в представлении с
плавающей точкой

	Izm_int1
	int
	1
	Целое значение измерения входа 1 со
смещением точки

	Izm_int2
	int
	7
	Целое значение измерения входа 2 со
смещением точки

	Izm_int3
	int
	13
	Целое значение измерения входа 3 со смещением точки

	Izm_int4
	int
	19
	Целое значение измерения входа 4 со смещением точки

	Izm_int5
	int
	25
	Целое значение измерения входа 5 со
смещением точки

	Izm_int6
	int
	31
	Целое значение измерения входа 6 со
смещением точки

	Izm_int7
	int
	37
	Целое значение измерения входа 7 со
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	смещением точки

	Izm_int8
	int
	43
	Целое значение измерения входа 8 со
смещением точки

	status1
	int
	2
	Статус измерения входа 1

	status2
	int
	8
	Статус измерения входа 2

	status3
	int
	14
	Статус измерения входа 3

	status4
	int
	20
	Статус измерения входа 4

	status5
	int
	26
	Статус измерения входа 5

	status6
	int
	32
	Статус измерения входа 6

	status7
	int
	38
	Статус измерения входа 7

	status8
	int
	44
	Статус измерения входа 8

	tizm1
	int
	3
	Метка относительного времени входа 1

	tizm2
	int
	9
	Метка относительного времени входа 2

	tizm3
	int
	15
	Метка относительного времени входа 3

	tizm4
	int
	21
	Метка относительного времени входа 4

	tizm5
	int
	27
	Метка относительного времени входа 5

	tizm6
	int
	33
	Метка относительного времени входа 6

	tizm7
	int
	39
	Метка относительного времени входа 7

	tizm8
	int
	45
	Метка относительного времени входа 8



В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МB110-8A при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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