Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МК110-Х.4X.4X

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

	Применение на
контроллерах
	ПР200-X.X.1(2)

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	Zn_OUT1
	int
	0
	Значение на выход №1

	Zn_OUT2
	int
	1
	Значение на выход №2

	Zn_OUT3
	int
	2
	Значение на выход №3

	Zn_OUT4
	int
	3
	Значение на выход №4

	Avar_OUT1
	int
	16
	Аварийное значение на выход №1

	Avar_OUT2
	int
	17
	Аварийное значение на выход №2

	Avar_OUT3
	int
	18
	Аварийное значение на выход №3

	Avar_OUT4
	int
	19
	Аварийное значение на выход №4

	T_PWM_OUT1
	int
	32
	Период ШИМ на выходе №1

	T_PWM_OUT2
	int
	33
	Период ШИМ на выходе №2

	T_PWM_OUT3
	int
	34
	Период ШИМ на выходе №3

	T_PWM_OUT4
	int
	35
	Период ШИМ на выходе №4

	Max_timeout
	int
	48
	Макс. сетевой тайм-аут

	OUT
	int
	50
	Битовая маска значений выходов

	IN
	int
	51
	Битовая маска значений входов

	Counter_IN1
	int
	64
	Значение счетчика входа №1

	Counter_IN2
	int
	65
	Значение счетчика входа №2

	Counter_IN3
	int
	66
	Значение счетчика входа №3

	Counter_IN4
	int
	67
	Значение счетчика входа №4



В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МК110-Х.4ДН.4Р, МК110-Х.4ДН.4ТР при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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