Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства МУ110-X.8X

Обсуждение на форуме Скачать шаблон

	Применение на
контроллерах
	ПР200-X.X.1(2)

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	Zn_OUT1
	int
	0
	Значение на выход №1

	Zn_OUT2
	int
	1
	Значение на выход №2

	Zn_OUT3
	int
	2
	Значение на выход №3

	Zn_OUT4
	int
	3
	Значение на выход №4

	Zn_OUT5
	int
	4
	Значение на выход №5

	Zn_OUT6
	int
	5
	Значение на выход №6

	Zn_OUT7
	int
	6
	Значение на выход №4

	Zn_OUT8
	int
	7
	Значение на выход №8

	Avar_OUT1
	int
	16
	Аварийное значение на выход №1

	Avar_OUT2
	int
	17
	Аварийное значение на выход №2

	Avar_OUT3
	int
	18
	Аварийное значение на выход №3

	Avar_OUT4
	int
	19
	Аварийное значение на выход №4

	Avar_OUT5
	int
	20
	Аварийное значение на выход №5

	Avar_OUT6
	int
	21
	Аварийное значение на выход №6

	Avar_OUT7
	int
	22
	Аварийное значение на выход №7

	Avar_OUT8
	int
	23
	Аварийное значение на выход №8

	T_PWM_OUT1
	int
	32
	Период ШИМ на выходе №1

	T_PWM_OUT2
	int
	33
	Период ШИМ на выходе №2

	T_PWM_OUT3
	int
	34
	Период ШИМ на выходе №3

	T_PWM_OUT4
	int
	35
	Период ШИМ на выходе №4

	T_PWM_OUT5
	int
	36
	Период ШИМ на выходе №5

	T_PWM_OUT6
	int
	37
	Период ШИМ на выходе №6

	T_PWM_OUT7
	int
	38
	Период ШИМ на выходе №7

	T_PWM_OUT8
	int
	39
	Период ШИМ на выходе №8

	Max_timeout
	int
	48
	Макс. сетевой тайм-аут

	OUT
	int
	50
	Битовая маска значений выходов



В шаблонах могут быть указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.

Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования сетевых устройств МУ110-220.8Р,
МУ110-24.8Р, МУ110-224.8Р, МУ110-220.8К, МУ110-24.8К и МУ110-224.8К при работе с
сетевым устройством в режиме Master.
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