Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	W
	int
	16099
	Мощность, кВт

	U
	int
	16119
	Напряжение электродвигателя*0,1, В

	F
	int
	16129
	Частота*0,1, Гц

	I
	int
	16139
	Ток двигателя*0,01, А

	CTW
	int
	49999
	Регистр командного слова

	REF
	int
	50009
	Регистр заданию по интерфейсу

	STW
	int
	50199
	Регистр слова состояния

	MAV
	int
	50209
	Регистр основного текущего значения привода



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования преобразователя частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2 при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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