Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ПДУ-RS

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.2.X, ИПП120, ПР100, ПР102

	Имя
переменной
	Тип
данных
	Адрес регистра
	Комментарий

	Status
	int
	1300
	Состояние датчика

	wr
	int
	1402
	Запись параметров во flash

	Uroven
	int
	2200
	Значение уровня, мм

	VPI
	int
	5302
	Верхний предел измерения, мм

	NPI
	int
	5303
	Нижний предел измерения, мм

	VPR
	int
	5304
	Верхний предел регистрации, мм

	NPR
	int
	5305
	Нижний предел регистрации, мм

	F
	int
	5306
	Постоянная времени фильтра, c



В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.




Область применения шаблона:
Может использоваться для быстрого конфигурирования поплавкового датчика уровня с интерфейсом RS-485, при работе с сетевым устройством в режиме Master.
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