Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ТРМ200

Обсуждение на форуме Скачать шаблон


	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.X.X, ИПП120, ПР100-X.X.X.1

	Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	STAT
	int
	0
	Регистр статуса

	PV1
	Int
	1
	Измеренная величина на входе 1

	PV2
	int
	2
	Измеренная величина на входе 2

	LUPV1
	int
	3
	Величина на верхнем ЦИ

	LUPV2
	int
	4
	Величина на нижнем ЦИ

	in.t1(in.t2)
	int
	512(523)
	Тип входного датчика или сигнала для входа 1(2)

	dPt1(dPt1)
	int
	513(524)
	Точность вывода температуры на входе 1(2)

	dP1(dP2)
	int
	514(525)
	Положение десятичной точки для входа 1(2)

	in.L1(in.L2)
	int
	515(526)
	Нижняя граница диапазона измерения для входа 1(2)

	in.H1(in.H2)
	int
	516(527)
	Верхняя граница диапазона измерения для входа 1(2)

	SH1(SH2)
	int
	517(528)
	Сдвиг характеристики для входа 1(2)

	KU1(KU2)
	int
	518(529)
	Наклон характеристики для входа 1(2)

	Fb1(Fb2)
	int
	519(530)
	Полоса фильтра для входа 1(2)

	inF1(inF2)
	int
	520(531)
	Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1(2)

	Sqr1(Sqr2)
	int
	521(532)
	Вычислитель квадратного корня для аналогового входа
1(2)

	iLU1(iLU2)
	int
	522(533)
	Величина на верхнем(нижнем) ЦИ

	PV1_F
	float
	4105
	Измеренная величина на входе 1

	PV2_F
	float
	4107
	Измеренная величина на входе 1

	LUPV1_F
	float
	4109
	Величина на верхнем ЦИ

	LUPV2_F
	float
	4111
	Величина на нижнем ЦИ


В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.
В зависимости от настроек типа входного датчика, регистры 512(523) некоторые параметры становятся недоступны для записи по сети в соотвтетствующей группе.
В начале работы рекомендуется уточнить настройки ТРМ200, так как на заводских настройках приборы поставляются сконфигурированные на обмен по протоколу ОВЕН, необходимо настроить данный параметр на Modbus RTU и установить сетевые настройки в соответствии с настройками в мастере.
Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования измерителя многофункционального ТРМ200, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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