Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ТРМ201

Обсуждение на форуме Скачать шаблон



	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.X.X, ИПП120, ПР100-X.X.X.1

	Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	STAT
	int
	0
	Регистр статуса

	PV
	Int
	1
	Измеренная величина на входе

	SP
	int
	2
	Уставка регулятора

	r-L
	int
	3
	Перевод канала на внешнее управление

	r.out
	int
	4
	Выходной сигнал

	in.t
	int
	512
	Тип входного датчика или сигнала для входа

	dPt
	int
	513
	Точность вывода температуры

	dP
	int
	514
	Положение десятичной точки

	in.L
	int
	515
	Нижняя граница диапазона измерения

	in.H
	int
	516
	Верхняя граница диапазона измерения

	SH
	int
	517
	Сдвиг характеристики

	KU
	int
	518
	Наклон характеристики

	Fb
	int
	519
	Полоса фильтра

	inF
	int
	520
	Постоянная времени цифрового фильтра

	Sqr
	int
	521
	Вычислитель квадратного корня

	rESt
	int
	768
	Время выхода из режима программирования

	SL.L
	int
	1024
	Нижняя граница задания уставки

	SL.H
	int
	1025
	Верхняя граница задания уставки

	CmP
	int
	1026
	Тип логики компаратора

	HYS
	int
	1027
	Гистерезис для компаратора

	don
	int
	1028
	Задержка включения компаратора

	doF
	int
	1029
	Задержка выключения компаратора

	ton
	int
	1030
	Минимальное время удерживания компаратора во вкл.
состоянии

	toF
	int
	1031
	Минимальное время удерживания компаратора в выкл.
состоянии

	oEr
	int
	1032
	Состояние выхода в режиме «ошибка»

	dAC
	int
	1033
	Режим работы ЦАП

	An.L
	int
	1034
	Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП

	An.H
	int
	1035
	Верхняя граница выходного диапазона регистрации
ЦАП

	CtL
	int
	1036
	Способ управления для выхода

	XP
	int
	1037
	Полоса пропорциональности для выхода

	SP_F
	float
	4107
	Уставка регулятора (только чтение)
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В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.
В зависимости от настроек типа входного датчика, регистр 512, некоторые параметры становятся недоступны для записи по сети.
В начале работы рекомендуется уточнить настройки ТРМ201, так как на заводских настройках приборы поставляются сконфигурированные на обмен по протоколу ОВЕН, необходимо настроить данный параметр на Modbus RTU и установить сетевые настройки в соответствии с настройками в мастере.
Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования измерителя-регулятора ТРМ201, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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