Среда программирования OWEN Logic

Шаблон сетевого устройства ТРМ202

Обсуждение на форуме Скачать шаблон



	Применение на
контроллерах
	ПР 200-X.X.X, ИПП120, ПР100-X.X.X.1

	Имя переменной
	Тип данных
	Адрес регистра
	
Комментарий

	STAT
	int
	0
	Регистр статуса

	PV1
	int
	1
	Измеренная величина на входе1

	PV2
	int
	2
	Измеренная величина на входе2

	LUPV1
	int
	3
	Входная величина для ЛУ1

	LUPV2
	int
	4
	Входная величина для ЛУ2

	SP1
	int
	5
	Уставка регулятора1

	SP2
	int
	6
	Уставка регулятора2

	r-L1
	int
	7
	Перевод канала 1 на внешнее управление

	r-L2
	int
	8
	Перевод канала 2 на внешнее управление

	r.out1
	int
	9
	Выходной сигнал канала 1

	r.out2
	int
	10
	Выходной сигнал канала 2

	in.t1
	int
	512
	Тип входного датчика или сигнала для входа 1

	dPt1
	int
	513
	Точность вывода температуры на входе 1

	dP1
	int
	514
	Положение десятичной точки для входа 1

	in.L1
	int
	515
	Нижняя граница диапазона измерения для входа 1

	in.H1
	int
	516
	Верхняя граница диапазона измерения для входа 1

	SH1
	int
	517
	Сдвиг характеристики для входа 1

	KU1
	int
	518
	Наклон характеристики для входа 1

	Fb1
	int
	519
	Полоса фильтра для входа 1

	inF1
	int
	520
	Постоянная времени цифрового фильтра для входа 1

	Sqr1
	int
	521
	Вычислитель квадратного корня для аналогового входа1

	iLU1
	Int
	522
	Входная величина для ЛУ1

	in.t2
	int
	523
	Тип входного датчика или сигнала для входа 2

	dPt2
	int
	524
	Точность вывода температуры на входе 2

	dP2
	int
	525
	Положение десятичной точки для входа 2

	in.L2
	int
	526
	Нижняя граница диапазона измерения для входа 2

	in.H2
	int
	527
	Верхняя граница диапазона измерения для входа 2

	SH2
	int
	528
	Сдвиг характеристики для входа 2

	KU2
	int
	529
	Наклон характеристики для входа 2

	Fb2
	int
	530
	Полоса фильтра для входа 2

	inF2
	int
	531
	Постоянная времени цифрового фильтра для входа 2

	Sqr2
	int
	532
	Вычислитель квадратного корня для аналогового входа2

	iLU2
	Int
	533
	Входная величина для ЛУ2

	SL.L1
	int
	1024
	Нижняя граница задания уставки ЛУ1
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	SL.H1
	int
	1025
	Верхняя граница задания уставки ЛУ1

	CmP1
	int
	1026
	Тип логики компаратора 1

	HYS1
	int
	1027
	Гистерезис для компаратора 1

	don1
	int
	1028
	Задержка включения компаратора 1

	doF1
	int
	1029
	Задержка выключения компаратора 1

	ton1
	int
	1030
	Минимальное время удерживания компаратора 1 во
вкл. состоянии

	toF1
	int
	1031
	Минимальное время удерживания компаратора 1 в
выкл. состоянии

	oEr1
	int
	1032
	Состояние выхода 1 в режиме «ошибка»

	dAC1
	int
	1033
	Режим работы ЦАП 1

	An.L1
	int
	1034
	Нижняя граница выходного диапазона регистрации ЦАП1

	An.H1
	int
	1035
	Верхняя граница выходного диапазона регистрации
ЦАП1

	CtL1
	int
	1036
	Способ управления для выхода 1

	XP1
	int
	1037
	Полоса пропорциональности для выхода 1

	SL.L2
	int
	1038
	Нижняя граница задания уставки ЛУ2

	SL.H2
	int
	1039
	Верхняя граница задания уставки ЛУ2

	CmP2
	int
	1040
	Тип логики компаратора 2

	HYS2
	int
	1041
	Гистерезис для компаратора 2

	Don2
	int
	1042
	Задержка включения компаратора 2

	doF2
	int
	1043
	Задержка выключения компаратора 2

	ton2
	int
	1044
	Минимальное время удерживания компаратора 2 во
вкл. состоянии

	toF2
	int
	1045
	Минимальное время удерживания компаратора 2 в
выкл. состоянии

	oEr2
	int
	1046
	Состояние выхода 2 в режиме «ошибка»

	dAC2
	int
	1047
	Режим работы ЦАП 2

	An.L2
	int
	1048
	Нижняя граница выходного диапазона регистрации
ЦАП2

	An.H2
	int
	1049
	Верхняя граница выходного диапазона регистрации
ЦАП2

	CtL2
	int
	1050
	Способ управления для выхода 2

	XP2
	int
	1051
	Полоса пропорциональности для выхода 2

	PV1
	float
	4106
	Измеренная величина на входе 1

	PV2
	float
	4108
	Измеренная величина на входе 2

	LUPV1
	float
	4110
	Входная величина для ЛУ1

	LUPV2
	float
	4112
	Входная величина для ЛУ2

	SP1
	float
	4114
	Уставка регулятора 1

	SP2
	float
	4116
	Уставка регулятора 2
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В шаблонах указаны не все регистры доступные для сетевого обмена, для уточнения необходимой информации обращайтесь к руководству по эксплуатации на соответствующий прибор.
В зависимости от настроек типа входного датчика, регистры 512, 523, некоторые параметры становятся недоступны для записи по сети.
В начале работы рекомендуется уточнить настройки ТРМ202, так как на заводских настройках приборы поставляются сконфигурированные на обмен по протоколу ОВЕН, необходимо настроить данный параметр на Modbus RTU и установить сетевые настройки в соответствии с настройками в мастере.
Область применения шаблона:
1) Может использоваться для быстрого конфигурирования измерителя-регулятора двухканального ТРМ202, при работе с сетевым устройством в режиме Master
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